**Форма 1.6**

**(рекомендуемая)**

**Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта**

|  |
| --- |
| **ООО «ЧэСК»** |
| (наименование организации) |
| **162600 Вологодская обл., г.Череповец, ул. Окружная,6** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| Наименование сайта/URL |  |
| Дата опубликования | |  |
| Отчетный период | | 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месяц | Отключение | | Включение | | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| дата | время | дата | время |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | январь | 02 | 09.11 | 02 | 09.25 | Отключение в сетях ПАО «МРСК Северо-запада Волгдаэнерго» |  |
| 2 | январь | 16 | 16.50 | 16 | 19.00 | Пробой изоляции КЛ-0,4 в ТП-10 | Вынос КЛ-0,4 из канала |
| 3 | февраль | 14 | 16.55 | 14 | 17.05 | Отключение в сетях ПАО «МРСК Северо-запада Волгдаэнерго» |  |
| 4 | апрель | 23 | 09.00 | 23 | 09.50 | Неисправность в сетях потребителя |  |
| 5 | май | 08 | 22.00 | 09 | 01.50 | Прогар сборной шины | Восстановление целостности |
| 6 | май | 13 | 14.00 | 13 | 15.00 | Отключение МВ | Наладка РЗА |
| 7 | июнь | 01 | 12.30 | 01 | 12.35 | Отключение ВВ ГПП-8 | Наладка РЗА |
| 8 | июнь | 06 | 04.10 | 06 | 05.40 | Повреждение СТП-3 | Включен по временной схеме эл.снабжения |
| 9 | июнь | 06 | 14.00 | 06 | 15.17 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ | Включен по временной схеме эл.снабжения |
| 10 | июнь | 10 | 14.03 | 10 | 14.23 | Пробой соединительной муфты | Включен по временной схеме эл.снабжения |
| 11 | июнь | 28 | 17.09 | 28 | 18.30 | Несанкционированные земляные работы в охранной зоне КЛ-10 кВ | Включен по временной схеме эл.снабжения |
| 12 | июль | 03 | 09.00 | 03 | 11.00 | Повреждение в результате грозы |  |
| 13 | июль | 06 | 07.40 | 06 | 09.00 | Повреждение обмотки ТТ 10 кВ | Включение резерва |
| 14 | июль | 07 | 04.55 | 07 | 05.48 | Отключение в сетях ПАО «МРСК Северо-запада Волгдаэнерго» |  |
| 15 | июль | 18 | 12.35 | 18 | 14.00 | Отключение в сетях ПАО «МРСК Северо-запада Волгдаэнерго» |  |
| 16 | июль | 29 | 01.47 | 29 | 02.25 | Разрушение опорного изолятора в результате попадания мелкого животного | Включение резерва |
| 17 | август | 13 | 15.40 | 13 | 16.25 | Повреждение КЛ-10 кВ | Восстановление защиты КЛ-10 кВ |
| 18 | август | 13 | 17.30 | 13 | 18.11 | Отключение в сетях ПАО «МРСК Северо-запада Волгдаэнерго» |  |
| 19 | август | 15 | 06.10 | 15 | 07.00 | Пробой концевой муфты | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 20 | август | 20 | 13.35 | 20 | 17.04 | Отключение в сетях ПАО «МРСК Северо-запада Волгдаэнерго» |  |
| 21 | август | 21 | 15.45 | 21 | 21.08 | Отключение в сетях ПАО «МРСК Северо-запада Волгдаэнерго» |  |
| 22 | октябрь | 08 | 10.55 | 08 | 11.20 | Отключение в сетях ПАО «МРСК Северо-запада Волгдаэнерго» |  |
| 23 | октябрь | 08 | 14.10 | 08 | 14.50 | Отключение вводного авт.выключателя | Включение резерва |
| 24 | октябрь | 28 | 07.50 | 28 | 09.30 | Отключение в сетях ПАО «МРСК Северо-запада Волгдаэнерго» |  |
| 25 | октябрь | 28 | 09.23 | 28 | 12.10 | Отключение в сетях ПАО «МРСК Северо-запада Волгдаэнерго» |  |
| 26 | ноябрь | 05 | 05.30 | 05 | 06.50 | Пробой изоляторов ТН-10 | Включение резерва |
| 27 | ноябрь | 17 | 11.48 | 17 | 13.39 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ | Включение резерва |
| 28 | ноябрь | 21 | 09.50 | 21 | 18.00 | Несанкционированные земляные работы в охранной зоне КЛ-10 кВ | Ремонт |
| 29 | декабрь | 10 | 05.45 | 10 | 06.45 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ на землю | Включение резерва |
| 30 | декабрь | 15 | 10.40 | 15 | 13.00 | Повреждение КЛ-10 потребителя | Включение резерва |
| 31 | декабрь | 30 | 18.00 | 30 | 20.00 | Отключение оборудования потребителя |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Примечание**: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за \_\_\_\_\_\_\_ год аварийных отключений не было"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г), 5 абз. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |