**Форма 1.6**

**(рекомендуемая)**

**Сроки опубликования: ежеквартально**

|  |
| --- |
| **ООО «ЧэСК»** |
| (наименование организации) |
| **162600 Вологодская обл., г.Череповец, ул. Окружная,6** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| Наименование сайта/URL |  |
| Дата опубликования | |  |
| Отчетный период | | II квартал 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месяц | Отключение | | Включение | | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| дата | время | дата | время |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | апрель | 10 | 16.10 | 10 | 17.15 | Производство несанкционированных работ в охранной зоне КЛ-10 ТП-50 | Включен по временной схеме эл.снабжения (резервный ввод) |
| 2 | апрель | 22 | 15.05 | 22 | 17.02 | Отключение в сетях ПАО «МРСК Северо-Запада Вологдаэнерго» |  |
| 3 | май | 16 | 08.30 | 16 | 09.00 | Механическое разрушение рубильников №2,№4 ООО МПЗ-17 в результате увеличения нагрузки потребителя в яч.3 ТП-4 | Замена рубильников на автоматические выключатели |
| 4 | май | 29 | 11.45 | 29 | 12.12 | Пробой опорных изоляторов СШ в РУ-10 кВ ТП-26 | Замена поврежденных изоляторов |
| 5 | июнь | 16 | 12.04 | 16 | 12.45 | Разрушен опорный изолятор МВ в яч.9 РУ-10 кВ РП-3 в результате проникновения крысы | Установка ультразвуковых отпугивателей грызунов |
| 6 | июнь | 17 | 13.25 | 17 | 16.15 | Отключилась яч. 16 РУ-10 РП-9 в результате грозовых явлений | Повторное включение |
| 7 | июнь | 18 | 15.30 | 18 | 16.40 | Перегорание переходной шинки вывода 0,4 кВ ф.А ТМ №1 ТП-8 | Замена переходной шинки |
| 8 | июнь | 22 | 16.30 | 23 | 16.00 | Пробой концевой муфты КЛ-10 кВ КТП-Аршинов хутор | Монтаж концевой муфты |

**Примечание**: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за \_\_\_\_\_\_\_ год аварийных отключений не было"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г), 5 абз. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |