**Форма 1.6**

**(рекомендуемая)**

**Сроки опубликования: ежеквартально**

|  |
| --- |
| **ООО «ЧэСК»** |
| (наименование организации) |
| **162600 Вологодская обл., г.Череповец, ул. Окружная,6** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| Наименование сайта/URL |  |
| Дата опубликования |  |
| Отчетный период | IV квартал 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| дата | время | дата | время |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | октябрь | 02 | 11.48 | 02 | 12.20 | Производство несанкционированных работ в охранной зоне КЛ-10 кВ ГПП-8 яч.2-РП-4 яч.1 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 2 | октябрь | 05 | 16.45 | 05 | 17.20 | Пробой изоляции в соединительной муфты 10 кВ ГПП-8-КТП-20 в результате повреждения трубопровода горячей воды | Включение резерва |
| 3 | октябрь | 07 | 17.20 | 07 | 19.40 | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 кВ ТП-25 яч.5-ТП-29 яч.5 | Включение резерва |
| 4 | декабрь | 04 | 11.10 | 04 | 17.25 | Обрыв ВЛ-10 кВ оп №8-№9 ф. Сельца в результате несанкционированных работ в охранной зоне КЛ-10 ТП-50 ООО «ЧереповецДорСтрой» | Ремонт ВЛ-10 |

**Примечание**: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за \_\_\_\_\_\_\_ год аварийных отключений не было"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г), 5 абз. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |