# Приложение № 5 к форме 1.1

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

ООО «Череповецкая электросетевая компания»

(наименование организации)

Вологодская область, г. Череповец, ул. Окружная, д.6

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | www.chesk-35.ru |
| Дата опубликования | 01.03.2015 |
| Отчетный период | 2014 год |

| № п.п. | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | январь | 4 | 15ч.45м | 4 | 16ч.32м | Повреждение Кл-10 Кв ГПП-8 яч22-РП-1яч4 | Ремонт кабеля.В/В испытания |
| 2 | январь | 21 | 01ч.57м | 21 | 02ч.37м | Повреждение Кл-10Кв ГПП-8 яч 9-РП-1яч1 | Ремонт кабеля. В/В испытания. |
| 3 | февраль | 22 | 0ч.30м | 22 | 02ч.00м | Повреждение КЛ-10Кв РП-9 яч-10-ТП-40 тр-1 | Ремонт кабеля .В/В испытания. |
| 4 | март | 12 | 12ч.05м | 12 | 16 ч.00м | ПовреждениеКЛ-10Кв РП-8яч7-яч 19 ф ГСЗ-2 | Ремонт кабеля.В/В испытания. |
| 5 | март | 12 | 13ч.00м | 12 | 13ч.30м | ПовреждениеКЛ-10КвРП-9 яч4-яч18 ф.КОТ-2 | Ремонт кабеля. В/В испытания. |
| 6 | март | 14 | 09ч.50м | 14 | 12ч.15м | ПовреждениеКЛ-10Кв ТП-25яч2-ТП-24яч6 | Ремонт кабеля.В/В испытания |
| 7 | март | 27 | 20ч.15м | 27 | 22ч.22м | Повреждение КЛ-10Кв РП-10яч7-яч13 ф.КПД-1 | Ремонт кабеля.В/В испытания |
| 8 | май | 3 | 19ч.30м | 3 | 20ч.30м | Повреждение КЛ-10Кв РП-9яч4-яч 18 ф.КОТ-2 | Ремонт кабеля.В/В испытания |
| 9 | май | 14 | 18ч.10м | 14 | 19ч.45м | Повреждение КЛ-10Кв ТП-25яч2-ТП-24яч6 | Ремонт кабеля.В/В испытания |
| 10 | май | 16 | 12ч.20м | 16 | 16ч.30м | ПовреждениеКЛ-10кВ РП-9яч11-ТП-44яч-1 | Ремонт кабеля.В/В испытания. |
| 11 | май | 16 | 13ч.14м | 16 | 13ч.50м. | ПовреждениеКЛ-10КвРП-8яч7-яч19 ф.ГСЗ-2 | Ремонт кабеля.В/В испытания. |
| 12 | июль | 30 | 16ч.43м | 30 | 17ч.54м. | Повреждение каб.воронки тр-ра2 ТП-60яч5 | Ремонт воронки.В/В испытания |
| 13 | сентябрь | 26 | 14ч.30м. | 26 | 16ч.58м. | Повреждение КЛ-10кВ РП-8яч4-яч 15 ф.ГСЗ -1 | Ремонт кабеля. В/В испытания. |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |