**Форма 1.6**

**(рекомендуемая)**

**Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта**

|  |
| --- |
| **ООО «Череповецкая электросетевая компания»** |
| (наименование организации) |
| **162600 , г. Череповец, ул. Окружная , д.6** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| Наименование сайта/URL |  |
| Дата опубликования | |  |
| Отчетный период | | 2017 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месяц | Отключение | | Включение | | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| дата | время | дата | время |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | январь | 04 | 8 час.40 мин. | 04 | 15 час. 35 мин | Кузовом автомобиля повреждена КЛ-10 кВ от ТП-26 ру-10 кВ яч 5 до ТП-Лесоцех ПАО "Северсталь." | Ремонт кабеля. В/в испытания КЛ-10 кВ. |
| 2 | январь | 24 | 23 час.30 мин. | 25 | 1час.48 мин. | Повреждение КЛ-10 кВ от РП-7 РУ-10 яч 5 до ТП-16 яч 4. | Ремонт кабеля. В/в испытания КЛ-10 кВ. |
| 3 | февраль | 10 | 19 час. 10 мин. | 10 | 21 ч. 10 мин | Повреждение КЛ-10 кВ ГПП-14 яч 203 Б ПАО "Северсталь" до ГПП-8 яч.18 ООО"ЧэСК" | Ремонт кабеля. В/в испытания КЛ-10 кВ. |
| 4 | март | 28 | 0 час.15 мин | 28 | 0 час. 45мин | Отключился вводной автомат ТП-20А РУ-0,4 кВ. Залило водой ШР Арматурный цех ЖБИиК |  |
| 5 | март | 31 | 8 час. 10 мин. | 31 | 9 час.39 мин | Авария в сетях МРСК Вологдаэнерго ф.Шубацкое |  |
| 6 | апрель | 9 | 9 час. 00 мин. | 9 | 10 час. 20 мин. | Авария в сетях МРСК Вологдаэнерго ф. Шубацкое |  |
| 7 | апрель | 11 | 12 час. 30 мин. | 11 | 13 час. 15 мин | Неисправность рубильника ф."Мужской режимник " в ВРУ СИЗО |  |
| 8 | апрель | 11 | 15 час. 00 мин. | 11 | 15 час. 10 мин. | Неисправность автомата ф."Мужской режимник " в ВРУ СИЗО |  |
| 9 | апрель | 11 | 20 час. 20 мин. | 11 | 20 час. 25 мин. | Неисправность автомата ф."Мужской режимник " в ВРУ СИЗО |  |
| 10 | апрель | 18 | 08 час. 00 мин | 18 | 09 час. 50 мин. | Отключился МВ КРУН-25. На сборные шины ТП-167 попал зверёк | В/в испытания КРУН-10 кВ. |
| 11 | апрель | 20 | 15 час. 25 мин. | 20 | 17 час. 12 мин. | Авария в сетях МРСК Отключился ВВ яч 1 ПС Вишняки МРСК Вологдаэнерго |  |
| 12 | май | 12 | 09 час. 25 мин. | 12 | 10 час. 26 мин. | Отключился В/В яч15 ПС Новые Углы. Ф.ГСЗ-1-РП-8 яч 4. При очистке дренажной ямы экскаватором повреждена КЛ-10 кВ. | Ремонт кабеля. В/в испытания КЛ-10 кВ. |
| 13 | май | 15 | 12 час.30 мин. | 15 | 13 час.55 мин. | Отключился МВ-КРУН №25 . При несанкционированной рубке деревьев , дерево упало на ВЛ-10 кВ | Дерево убрано. В/в испытания ВЛ-10 кВ |
| 14 | май | 26 | 11 час.30 мин. | 26 | 13 час.20 мин. | Отключился ф.Миндюкино МРСК Вологдаэнерго. Упало дерево на ВЛ-10 кВ. | В/в испытания ВЛ-10 кВ |
| 15 | май | 28 | 16 час. 05 мин. | 28 | 21 час. 35 мин. | Отключился МВ-яч5 РП-3 МУП Электросеть. Перекрыло проходные изоляторы 10 кВ на КТПН-228. | Замена изоляторов 10 кВ КТПН-228, в/в испытания РУ-10 кВ |
| 16 | июнь | 10 | 07 час.33 мин. | 11 | 05 час.58 мин. | Отключился ф. Миндюкино МРСК Вологдаэнерго. Повреждение КЛ-10кВ посторонними лицами. | Ремонт кабеля. В/в испытания КЛ-10 кВ. |
| 17 | июнь | 12 | 15 час.37 мин. | 12 | 17 час.40 мин. | Повреждение КЛ-10 кВ от РП-4 яч7 до ТП-14 яч2. | Ремонт кабеля. В/в испытания КЛ-10 кВ. |
| 18 | июнь | 12 | 19 час.13 мин. | 12 | 21 час. 20 мин. | Проникание дождевой воды на сборные шины 10 кВ секции 1 РП-5 РУ-10 кВ. | Ремонт крыши РП-5. В/в испытания РУ-10 кВ. |
| 19 | июнь | 29 | 10 час.00мин. | 29 | 14 час.15мин. | Неизвестным автомобилем при развороте поврежден РЛНД 10 кВ с приводом на оп.№1 ВЛ-10 кВ Панькино. | Замена РЛНД-10 кВ с приводом. В/в испытания ВЛ-10 кВ. |
| 20 | июль | 01 | 08 час.02мин. | 02 | 05 час.30 мин. | В результате падения дерева на ВЛ-10 кВ Панькино, произошел пробой кабельной муфты 10 кВ РП-3 яч5 МУП Электросеть - оп. № 1 ВЛ-10кВ Панькино. | Ремонт кабеля. В/в испытания КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ. |
| 21 | август | 18 | 21 час. 30мин. | 19 | 01 час.00мин. | Пробой опорного изолятора в яч.3 РП-8 | Замена изоляторов 10 кВ, в/в испытания РУ-10 кВ |
| 22 | август | 22 | 12 час. 00мин. | 22 | 13 час. 15мин. | Повреждение КЛ-10 кВ РП-1 яч 9-ТП-21 яч 4 | Ремонт кабеля. В/в испытания КЛ-10 кВ. |
| 23 | август | 26 | 15 час. 30м. | 26 | 23 час. 15м. | Упало дерево на ВЛ-10 кВ ООО ЧэСК оп.№65 ф. Миндюкино-оп.№19 | Дерево убрано.В/в испытания ВЛ-10 кВ |
| 24 | сентябрь | 5 | 11 час. 00м. | 05 | 11 час. 42м. | Упало дерево на ВЛ-10 кВ МРСК Вологдаэнерго. |  |
| 25 | сентябрь | 05 | 12 час.55м. | 05 | 15 час.23м. | Упало дерево на ВЛ-10 кВ МРСК Вологдаэнерго. |  |
| 26 | октябрь | 04 | 15 час. 00м. | 04 | 19 час. 30м. | При производстве несанкционированных земляных работ повреждена КЛ-10 кВ от РП-4 доТП-14 яч 1. | Ремонт кабеля. В/в испытания КЛ-10 кВ. |
| 27 | октябрь | 31 | 22 час.00м. | 31 | 22 час.25м. | Повреждена ВЛ-10 кВ МРСК Вологдаэнерго в Матурино. |  |
| 28 | ноябрь | 17 | 15 час.42м. | 17 | 17 час.10м. | Отключился ВВ яч9 ГПП-8 Причина не выявлена | В/в испытания ВВ |
| 29 | декабрь | 20 | 09 час.45м. | 20 | 10 час.15м | Отключился ВВ яч. 11 ГПП-8 Причина не выявлена | В/в испытания ВВ |

**Примечание**: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за \_\_\_\_\_\_\_ год аварийных отключений не было"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 абз. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |